附件:

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塔式UPS主机40KVA | 1、 UPS主机为三进三出40kVA机架式UPS，输入电压范围 305～475VAC(线电压)满载，305V～225VAC(线电压)负载从100%到75%之间线性降额，输入频率范围40～70Hz。 2、安装方式：落地安装。 3、UPS电源制式支持：三进三出、三进单出设置模式。 4、配置5英寸彩色LCD触摸显示屏，信息量丰富。 5、输出功率因数=1（1kVA=1kW），以便与负载完美匹配。 6、提供浪涌保护功能，同时做了电磁传导和电磁辐射处理，减少UPS对电网中其它敏感设备的影响。 7、电池组节数可进行±16～±22节设置，便于未来遭遇个别电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 | 套 | 1 |
| 2 | 配线 | 1、名称：RVV-2*1.5 | m | 47 |
| 3 | 配线 | 1、名称：RVVP-4*1.0 | m | 47 |
| 4 | 配线 | 1、名称：RVV-2*1.5 | m | 86 |
| 5 | 配线 | 1、名称：RVV-2*1.5 | m | 86 |
| 6 | 配线 | 1、名称：RVVP-4*1.0 | m | 15 |
| 7 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：双门磁力锁（含支架）位移 2、参数：铝合金；电镀拉丝；280kg*2(600Lbs*2)直线拉力；无锁状态信号输出 ；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃-+55℃， 工作湿度：≤95%；1.9KG | 台 | 1 |
| 8 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：出门按钮位移 2、参数：工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%；0.1KG | 台 | 1 |
| 9 | 扩声系统设备 | 信号输入通道：一卡4路；协 议：HDMI1.4b的标准，HDCP1.4协议；增 益：0 dB；像素带宽：300MHz,全数字；接口带宽：4.5Gbps,全数字(总共13.5Gbps,每种颜色是4.5Gbps)；最大支持分辨：4K*2K；位时钟抖动(Clock Jitter)：<0.15 Tbit；位上升时间(Risetime)：<0.3Tbit(20%--80%)；位下降时间(Falltime)：<0.3Tbit(20%--80%)；最大传输延时：5nS(±1nS)；接 口：4路HDMI-A母接口、4路3.5mm音频座输入；信号强度：T.M.D.S.+/-0.4Vpp；最小/最大电平：T.M.D.S.2.9V/3.3V；阻 抗：50Ω；最大直流偏置误差：15mV；最大功耗：15W。建议最大输入/输出距离：输入小于15米，在1920*1080@60时（ | 台 | 4 |
| 10 | 配线 | 1、名称：RVV-2*1.5 | m | 56 |
| 11 | 显示设备 | 显示屏拆装； 像素结构 表贴三合一 SMD1212 黑灯像素间距（mm） 1.53 模组分辨率（W×H） 208×104模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×15 模组重量（kg/块） 0.2模组最大功耗（W/块） 12像素密度（点/m2 ） 422500 维护方式 磁吸前维护显示屏亮度（nits） 600色温（K） 8000—19000 可调 水平视角（°） 160垂直视角（°） 160对比度 4000:1亮度均匀性 ≥97% 色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内最佳视距（m） ≥2 | m2 | 8.82 |
| 12 | 48盘位阵列存储服务器 | 1、单颗64位多核高性能处理器，6U机箱，1+1冗余电源，48盘位，单盘最大支持20TB硬盘，支持硬盘热插拔； 2、4个千兆数据网口，1个百兆管理网口，支持扩展4个千兆数据网口，可选配万兆光口PCIE网卡，可选配千兆电口PCIE网卡； 3、1个HDMI，4个USB，1个eSATA，1个RS232； 4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热备盘； 5、支持320路H.264/H.265混合接入，网络带宽800Mbps接入，800Mbps存储，800Mbps转发； 6、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储； 7、支持通过IPSAN、NAS | 台 | 3 |
| 13 | 400万像素高清智能球型摄像机 |  | 台 | 15 |
| 14 | 32路硬盘录像机（16盘位 |  | 台 | 3 |
| 15 | 操作台 | 1、名称：操作台 3工位 | 台 | 1 |
| 16 | 显示设备 | 32寸 | 台 | 1 |
| 17 | 接口卡 | 1、名称：主柜控制模块 2、参数：支持两路交流输入电源，分别从市电和UPS输出取电，两者互为备份；提供4个RJ45接口，用于连接智能监控屏的RS485通讯接口以及并接下一个扩展模块，通过该接口给智能监控屏供电；支持3路RS485配置接口，每1路提供上下两个接口便于接线，接口形式为RJ45，默认通讯速度9600bps；余3路支持NO信号；最多支持7路输入干接点接口 | 台 | 1 |
| 18 | 接口卡 | 1、名称：辅柜控制模块 2、参数：单路交流电源输入，UPS输出取电；提供4个RJ45接口，用于连接智能监控屏的RS485通讯接口以及并接下一个扩展模块，通过该接口给智能监控屏供电；支持3路RS485配置接口，每1路提供上下两个接口便于接线，接口形式为RJ45，默认通讯速度9600bps；以拨码形式设置模块ID；最多支持9路输出干接点接口，其中6路支持NC或NO信号，其余3路支持NO信号；最多支持7路输入干接点接口 | 台 | 9 |
| 19 | 应急弹门系统 | 1、名称：应急弾门系统 2、参数：具备应急弹门功能，与通道内温度联动，当通道内出现高温报警时自动弹开前、后门，充分利用室内空间散热，最大程度上延长应急运行时间；也可与消防系统进行联动，当发生火灾时，前、后门与消防联动。 | 台 | 1 |
| 20 | 门禁系统 | 1、名称：门禁系统 2、参数：每个机柜前后门配置门锁装置，直接嵌入动环系统，为了运维便利性和安全性的双重考虑，要求软件界面支持一键同时开启所有机柜门，也可单独开启某个机柜的前门或后门，同时每个门均支持指纹、密码、IC、ID四种开启方式，对用户的授权在一体屏内操作完成。 | 台 | 1 |
| 21 | 配线架 | 1、名称：电池架 2、规格：800*1100*1600mm敞开式电池架，每个电池架放置32节150AH电池 | 台 | 3 |
| 22 | 低压铜及铜合金管 | 1、名称：空调气管φ16铜管 | m | 176.8 |
| 23 | 塑料管 | 1、名称：空调液管φ22铜管 | m | 176.8 |
| 24 | 电力电缆 | 1、名称：ZR-YJV-5*6 2、敷设方式、部位：管道及桥架内敷设 | m | 176.8 |
| 25 | 配线 | 1、名称：WDZ-RVVP-2*1.0 2、配线形式：管内穿线 | m | 176.8 |
| 26 | R410A冷媒 | 1、名称：R410A冷媒 | kg | 71 |
| 27 | 管道绝热 | 1、名称：空调气液管保温棉20mm | m3 | 0.89 |
| 28 | 铜管延长组件 | 铜管延长组件 | 套 | 3 |
| 29 | 油分离器 | 油分离器 | 套 | 3 |
| 30 | 外机支架 | 外机支架 | 套 | 3 |
| 31 | 塑料管 | 1、名称：PPR排水管 φ32 | m | 197 |